竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：蒙阴县人民医院孟良崮分院

医用气体系统采购项目

项目编号：MYZXZB-20170307

招  标  人：蒙阴县人民医院

代理招标人：蒙阴中兴招标咨询有限公司

二0一七年三月

目     录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章　供应商须知	4

第三章  合同格式	26

第四章  响应文件格式	30

第五章  项目说明	48

- 第一章  竞争性磋商公告

各供应商：

蒙阴中兴招标咨询有限公司受蒙阴县人民医院委托，依据《中华人民共和国政府采购法》及其他相关规定，就其蒙阴县人民医院孟良崮分院医用气体系统采购项目，以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合条件、有能力承担该项目的合格供应商参加投标。

- 招标人：蒙阴县人民医院

联系地址：蒙阴县叠翠路与东蒙路交汇处

- 联系人：苏主任

- 联系电话：0539-4821534

二、招标代理机构：蒙阴中兴招标咨询有限公司

联系地址：蒙阴县蒙恬路北段

联 系 人：孙杰

联系电话：0539-7148003

三、项目说明:

1、项目名称：蒙阴县人民医院孟良崮分院医用气体系统采购项目

2、项目编号：MYZXZB-20170307

3、项目概况：本项目共分为1个包。该项目包含中心供氧系统、中心吸引系统、压缩空气系统、呼叫系统等；详见第五章项目说明及要求。

4、项目预算：105万元

5、采购方式：竞争性磋商

四、供应商资格要求：（必须满足公告中的资格要求）

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、供应商的特定条件：

（1）供应商须同时具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质和电子与智能化专业承包二级及以上资质；

（2）供应商须同时具有特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级）、特种设备设计许可证（压力管道GC2级）、特种设备安装改造维修许可证（压力容器安装或制造）；

（3）供应商须具有《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营企业许可证或经营备案证》；

（4）供应商所投产品必须具有《医疗器械产品注册证》（医用中心供氧系统）和《医疗器械产品注册证》（医用中心吸引系统）；

（5）供应商须具有CMD医疗器械ISO9001和IS013485质量管理体系认证；

（6）2013年以来完成过类似医用气体工程单项业绩（提供合同及竣工验收单）；

（7）投标人提供的本项目负责人必须具备机电设备工程贰级及以上注册建造师；

3、本次招标不接受联合体投标。

五、供应商资格审查：

本项目供应商的资格条件在评标时将进行审查。供应商须在报价文件中按磋商的规定和要求附上所有有效的资格证明文件（复印件必须加盖单位公章，原件单独提交备查）。若提供的资格证明文件不全、不实或已失效，磋商评审小组有权取消其成交资格。

- 获取磋商文件时间、地点：

- 潜在供应商携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证、基本账户开户许可证、建筑机电安装工程专业承包资质证书、电子与智能化专业承包资质证书、特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级）、特种设备设计许可证（压力管道GC2级）、特种设备安装改造维修许可证（压力容器安装或制造）、《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营企业许可证或经营备案证》、《医疗器械产品注册证》（医用中心供氧系统）和《医疗器械产品注册证》（医用中心吸引系统）、CMD医疗器械ISO9001和IS013485质量管理体系认证证书、项目负责人建造师证、类似业绩、法人授权委托书及委托人身份证原件及加盖公章的复印件两套装订成册到蒙阴中兴招标咨询有限公司（蒙阴县城蒙恬路北段）报名并获取磋商文件。

- 时间：2017年3月8日-2017年3月14日(上午08：00-下午17:00，周六周日除外）

2.地点：蒙阴县蒙恬路北段（蒙阴县中小企业服务大厅一楼）

3.方式：现场购买

4.售价：300元/份，售后不退。

七、递交报价文件截止时间及地点：

1.递交报价文件截止时间：2017年3月20日15:00

2.递交报价文件地点：蒙阴县政务服务中心三楼第二开标室（蒙阴县蒙山路137号）。

3.截止时间后送达的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。

八、磋商时间及地点：

1、时间：2017年3月20日15:00

2、地点：蒙阴县政务服务中心三楼第二开标室（蒙阴县蒙山路137号）。

2017年3月7日

- 第二章　供应商须知

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 蒙阴县人民医院 |
| 2 | 项目内容 | 该项目包含中心供氧系统、中心吸引系统、压缩空气系统、呼叫系统等。（具体实施方案详见第五章项目说明） |
| 3 | 工期及质保期 | 工期：与大楼装修工程同步 完成 质保期：36个月 |
| 4 | 后期服务 | 根据采购方需求，随时跟踪服务，并按采购方要求时间到达现场。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后货到工地付合同价的20%；货物经乙方安装、调试并经双方联合验收合格之日起30个工作日内，付至合同总金额90%，余款10%作为质量保证金，自验收合格之日起满一年付5%，无质量、违约问题满两年后无息付清余款。 |
| 6 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 7 | 采购代理服务费 | 成交人在签订合同前，根据合同金额按发改价格[2011]534号文（服务类）标准收费向招标代理机构交纳招标代理服务费； |
| 8 | 磋商答疑会 | 不举行。 |
| 9 | 疑问与澄清 | 供应商提出问题的截止时间：供应商在接到磋商文件3日内提出； 采购人书面澄清的时间：接到异议之日起2日内对所有异议统一作出答复，并及时告知所有供应商； |
| 10 | 本次磋商是否允许供应商提交备选方案 | 是□；否√。 |
| 11 | 本次磋商是否允许联合体参加磋商 | 是□；否√。 |
| 12 | 供应商资格审查资料 | （1）供应商营业执照原件、税务登记证原件、组织机构代码证副本原件（可为三证合一）； （2）供应商基本账户银行开户许可证原件； （3）建筑机电安装工程专业承包资质证书、电子与智能化专业承包资质证书； （4）特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级）、特种设备设计许可证（压力管道GC2级）、特种设备安装改造维修许可证（压力容器安装或制造） （5）《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营企业许可证或经营备案证》； （6）《医疗器械产品注册证》（医用中心供氧系统）和《医疗器械产品注册证》（医用中心吸引系统）； （7）CMD医疗器械ISO9001和IS013485质量管理体系认证证书；（8）项目负责人建造师证； （9）业绩证明材料； （10）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件； （11）根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，须提供以下材料： ①财务状况报告。是指提供财务报告或财务报告表复印件加盖公章； ②依法缴纳税收的证明。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的复印件加盖公章； ③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。是指提供主要生产设备、检验设备表和主要技术、管理、服务人员数量表。格式见附件《履行合同的设备技术能力证明表》 ④参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。见附件《无违规违法声明》及《承诺函》。 注：①上述资质证明文件中要求提供证书原件的，所有原件单独放入档案袋中，可不密封，与响应文件同时递交，未按规定提供视为资格审查不合格； ②所有资质证明文件的复印件（加盖供应商单位公章）必须附在响应文件中，未按规定提供视为资格审查不合格； ③所有资质证明文件应为有效证件，供应商对证件的真伪、有效性负法律责任。 |
| 13 | 磋商保证金 | 1、磋商保证金金额：2万元；保证金是响应文件的组成部分。 2、投标保证金的递交：投标人必须于2017年3月17日下午16时前将投标保证金从投标人公司基本账户电汇（如为同银行可直接用转账方式）至以下账户（以实际到账时间为准），并在备注栏注明“县医院孟良崮分院医用气体系统项目”。电汇或转账凭证复印件必须附在投标文件正本和副本中。 开户名：蒙阴县政务服务中心管理办公室 开户行：中国农业银行股份有限公司蒙阴县支行蒙城分理处 账 号：15-8892 0104 0003 774 备注：① 本项目不接受现金缴款单；② 银行法定节假日不办理公对公转账业务，必须于2017年3月17日下午16时前缴纳，将保证金扫描件发送至邮箱（myzxzb003@163.com）,逾期缴纳保证金无效。 1、未按前述各款要求（保证金金额不足、缴纳方式、缴纳时间）提交投标保证金的报价被视为无效投标。 2、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金将在签订合同生效后5个工作日内持合同原件办理保证金退还手续后退还。 |
| 14 | 响应文件有效期 | 响应文件应在磋商截止日后 90 天内有效。 |
| 15 | 正本、副本份数 | 响应文件正本一份，副本 四份，必须胶装，一份电子文件（电子文件的内容可以只包括报价表和技术响应文件） |
| 16 | 响应文件递交截止时间于送达地点 | 响应文件递交时间：2017年3月20日15时00分前（北京时间）； 磋商时间：2017年3月20日15时00分（北京时间）； 响应文件送达地点为：蒙阴县政务服务中心三楼第二开标室（蒙阴县蒙山路137号） |
| 17 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2017年3月20日15时00分（北京时间）。 磋商地点：蒙阴县政务服务中心三楼第二开标室（蒙阴县蒙山路137号） |
| 18 | 评审方法 | 采用综合评分法，详见第六条响应文件的评审 |
| 19 | 项目预算 | 105万元，供应商初始报价不得高于预算，否则报价无效。 |

一、总则

一、说  明

1．适用范围项目综合说明

1.1本磋商文件适用于本磋商公告中所述项目的政府采购。项目综合说明见《供应商须知前附表》。

2. 定义

2.1“采购人”是指：蒙阴县人民医院

2.2“政府采购代理机构”是指：蒙阴中兴招标咨询有限公司 。

3、供应商资格：

3.1“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。并满足：

3.11符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

3.12在中华人民共和国境内注册的独立法人，持有效营业执照；

3.13（1）供应商须同时具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质和电子与智能化专业承包二级及以上资质；

（2）供应商须同时具有特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级）、特种设备设计许可证（压力管道GC2级）、特种设备安装改造维修许可证（压力容器安装或制造）；

（3）供应商须具有《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营企业许可证或经营备案证》；

（4）供应商所投产品必须具有《医疗器械产品注册证》（医用中心供氧系统）和《医疗器械产品注册证》（医用中心吸引系统）；

（5）供应商须具有CMD医疗器械ISO9001和IS013485质量管理体系认证；

（6）2013年以来完成过类似医用气体工程单项业绩（提供合同及竣工验收单）；

（7）投标人提供的本项目负责人必须具备机电设备工程贰级及以上注册建造师；

3.14本项目不接受联合体投标。

4、合格的货物和服务

4.1“服务”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的服务等。

5．磋商费用

5.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2本次磋商向成交供应商收取的磋商代理服务费，按国家有关规定执行。

(1)磋商代理服务费币种与成交通知书中成交价的币种相同

(2)磋商代理服务费不列在报价中。

(3)成交供应商在收到成交通知书当天向政府采购代理机构交纳磋商代理服务费。

(4)磋商代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行账号以采购代理机构发出的交纳磋商代理服务费的指定的银行账号为准。

二、竞争性磋商文件

6、竞争性磋商文件的组成

6.1本合同的竞争性磋商文件包括前目录所示文件及所有按本竞争性磋商文件规定发出的补充资料。

6.2除6.1内容外，采购人在提交响应文件截止时间前，以书面形式发出的对竞争性磋商文件的澄清或修改内容，均为竞争性磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

6.3供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺瑕疵等问题应在获得竞争性磋商文件后1日内向采购人提出，否则由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按竞争性磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该供应商报价有可能被拒绝。

7、竞争性磋商文件的澄清

供应商若对竞争性磋商文件有疑问，应于接到竞争性磋商文件后3日内以书面形式提出澄清要求，并发送至邮箱：myzxzb003@163.com，采购代理机构将在接到澄清后2日内以书面方式予以解答，并告知所有获得竞争性磋商文件的供应商。该答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。

8、竞争性磋商文件的修改

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2供应商应于收到该修改文件后1日内以书面形式给予确认。竞争性磋商文件的修改内容作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。

8.3竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人可以酌情推迟递交响应文件的截止时间，具体时间将在竞争性磋商文件的修改、补充通知中予以明确。

三、响应文件的编制

9．响应文件的构成

9.1响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。

9.2供应商应按本磋商文件规定的内容和格式编制并提交响应文件，响应文件应参照磋商文件第四章的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

（1）按本须知的规定填写的报价函、报价表；

（2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明供应商是合格的，而且成交后有能力履行合同；

（3）按本须知的规定出具的证明文件，证明供应商提供的服务是合格的，而且符合磋商文件的规定；

（4）按本须知的规定提交的磋商保证金；

10. 响应文件编制

10.1供应商应当对响应文件按供应商须知表的规定进行装订，未按规定胶装的响应文件可能被评定为无效报价。

10.2供应商应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。

10.3供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

11、响应文件格式

11.1响应文件包括本须知中规定的内容，供应商提交的响应文件应当使用竞争性磋商文件第四章所提供的响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展、项数可根据情况增加）。

12、报价

12.1本项目预算105万元，供应商初始报价不得高于预算，否则报价无效。

12.2供应商应按照“第五部分  项目说明”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《报价表》和《报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。成交价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，其报价将可能被视为无效报价或确定为报价无效。

12.3《报明细价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的报价价格中；

3) 应包含服务全过程和伴随服务的其他所有费用。

12.4备选方案

12.5备选方案应符合《供应商须知表》要求。如只允许供应商有一个报价方案，否则将被视为无效报价。

13、报价有效期

13.1报价有效期为90天，在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的响应文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，采购人在原定报价有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长报价有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收报价保证金。同意延长报价有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长报价保证金的有效期，在延长的报价有效期内，本须知第16条关于报价保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14、响应文件的份数和签署

14.1供应商应按本须知附表规定的份数提交响应文件。

14.2响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3响应文件封面、报价函均应加盖供应商公章并经法定代表人或委托代理人签字。由委托代理人签字的响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效。

14.4除供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖供应商的印章或由供应商委托代理人签字。

15、磋商保证金

15.1磋商保证金必须从供应商对公户转出，须注明开户名的全称；未按规定提交保证金的供应商，其报价文件无效；

15.2未成交的供应商的磋商保证金将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还；

15.3成交供应商的磋商保证金，在成交供应商在签订合同后，携带合同原件、成交通知书到蒙阴中兴招标咨询有限公司办理，如资料齐全5个工作日内予以退还。

15.4磋商保证金应为人民币，交纳方式见《供应商须知前附表》。

15.5凡未按规定交纳磋商保证金的报价，为无效报价。

四、响应文件的递交

16、响应文件的装订、密封和标记

16.1响应文件的装订要求：按竞争性磋商文件提供的格式和顺序填写。并胶装成册，文件内不得出现活页等现象。

16.2供应商应将所有响应文件的正本和所有副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”。

16.3在响应文件密封袋上均应注明下列识别标志：

（1）采购项目编号；

（2）项目名称；

（3）     年   月   日    时     分磋商，此时间以前不得开封。

16.4如果响应文件没有按本供应商须知规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

16.5所有响应文件的密封袋的封口处应加盖供应商公章或密封章。

17、响应文件的递交

17.1供应商应按本须知附表所规定的地点，于递交响应文件截止时间前提交响应文件。

18、响应文件递交的截止时间

18.1响应文件递交的截止时间见供应商须知表规定。

18.2采购人可按本供应商须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的报价截止时间为准。

19、迟交的响应文件

19.1采购人在本须知附表规定的报价截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给供应商。

20、响应文件的补充、修改与撤回

20.1供应商在提交响应文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

20.2供应商对响应文件的补充、修改，应按本竞争性磋商文件的有关规定进行密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3在报价截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

20.4磋商后所有响应文件均不退回。

五、磋  商

21、磋商

21.1采购代理机构将于供应商须知表规定的时间和地点举行磋商会议，参加磋商的供应商代表应签名报到，以证明其出席磋商会议。供应商法定代表人或委托代理人（须持有委托书及本人身份证）必须出席磋商会议。

21.2磋商会议在有关监督部门的监督下，对响应文件的密封情况进行检查，确定其是否按要求编制。但按规定提交合格撤回通知的响应文件不予以开封。

21.3供应商法定代表人或法定代表人委托的代理人未参加磋商会议的视为自动弃权。响应文件下列情况之一者将视为无效：

21.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

21.3.2无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人签字的。

21.4磋商时，对磋商文件做实质响应的供应商不足三家时，应重新组织采购。

21.5磋商时，由随机抽取的供应商代表或公证处检查响应文件密封情况并宣布检查结果；经确认无误后，由工作人员当众拆封（但按规定提交合格撤回通知的响应文件不予以开封），公开报价和宣读响应文件的其它主要内容。

六、响应文件的评审

22.磋商程序

22.1第一步：响应文件的符合性鉴定

响应文件应实质上响应竞争性磋商文件的要求。所谓实质上响应竞争性磋商文件的要求，就是其响应文件应该与竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定相符，无重大偏离或保留。所谓显著差异或保留是指对竞争性磋商文件规定的报价范围、质量和性能产生实质性影响，本步骤主要考察以下内容：

(1)供应商资格是否符合竞争性磋商文件要求；

(2)响应文件是否按照竞争性磋商文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

(3)响应文件上盖章及法定代表人（或其委托代理人）的签字齐全，是否符合竞争性磋商文件规定；

(4)供应商是否按照要求提交报价保证金；

(5)是否应在响应文件中报出一个明确的价格；

(6)是否附有采购人不能接受的条件或不响应竞争性磋商文件规定的内容。

对某一供应商的鉴定中，若有半数以上磋商小组成员认为某供应商有一项以上（包括一项）“不符合”，则该供应商不得进入下一步的评审。

22.2第二步：响应文件计算错误的修正

22.2.1磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）单独密封的报价一览表内容与响应文件正本不一致时，以单独密封的报价一览表内容为准。

22.2.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝并且其报价保证金也将被没收，并不影响评审工作。

22.3第三步：磋商

在详细审阅各供应商的响应文件之后，磋商小组可根据各供应商响应文件编制情况组织磋商。供应商在接到采购代理机构的磋商通知后，应组织相关人员出席磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透漏与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动时（仅包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款），磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。磋商时，由磋商小组提出问题，供应商应首先作出口头解答，然后形成书面文字，经委托代理人签字后，在规定的时间内提交给磋商小组。

22.4第四步：最后报价

由磋商小组组织所有供应商单独进行报价，各供应商最后报价函必须经委托代理人签字且按指定时间同时送达磋商小组，否则仍按原报价进行评审。在项目范围内容及相关要求不变的情况下，各供应商所报的后一轮报价不得高于前一轮报价。

22.5第五步：综合评审

评审由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组成员由技术、经济等方面的评审专家组成，专业构成按政府采购规定确定。磋商小组成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.5.1本次评审采用综合评分法。

22.5.2本次评审是以磋商文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的成交供应商。

22.5.3评审步骤

22.5.3.1磋商小组先进行初步评审，再进行技术(服务方案)、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的报价才能进入详细的评审。最后磋商小组出具评审报告，并排序推荐成交供应商。

22.5.4评分及其统计

22.5.4.1按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组各成员分别首先就各个供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均即为该供应商的技术商务得分。然后，评出供应商的价格得分。将各供应商的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的供应商为第二成交候选供应商，综合得分次次高的供应商为第三成交候选供应商。

22.5.5磋商小组按照《初步审查表》内容对响应文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的报价，磋商小组将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

22.5.6磋商小组将审查响应文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交磋商保证金、文件签署是否合格、磋商有效期是否满足要求、响应文件的总体编排是否基本有序等。

22.5.7在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的磋商。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和功能；或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

22.5.8无效报价的认定

22.5.8.1按《初步审查表》（见附表1）所列各项，响应文件不满足磋商文件要求的，将被认定为无效报价。

22.5.9详细评审是对通过初步评审的报价进行技术(服务方案)商务和价格的评审。

22.5.9.1技术(服务方案) 商务评分：磋商小组就技术商务评分细则各项要求进行评分，各因素所占权重见《技术评审表》（附表2），评分统计按本评审方法4.1条规定进行。

22.5.9.2价格评分：将评委会校核后有效的各供应商的最终报价（项目报价）定义为评审价格，取有效的各评审价格（项目价格）的最低价作为评审基准价格，专家评审费不作为评审依据，以最终磋商价格作为中标价格。各供应商的价格评分按以下公式计算：

价格得分=（评审基准价格/评审价格）×100×15%

22.5.10评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值分配：

| 评分因素 | 价格部分 | 技术商务部分 | 总分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值（分） | 15 | 85 | 100 |

根据上述技术、商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各供应商的总得分。进入详细评审的各供应商的综合得分，按得分从高到低排名（得分相同时，报价低者优先）。

评审总得分=价格部分+业绩部分+技术部分+商务部分。

附表1：初步审查表（注：本表不需要供应商填写）

| 序号 | 供应商 报价有效性审查项 |  | A供应商 | B供应商 | C供应商 | D供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磋商有效期符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人或授权委托人签字或盖章符合磋商文件要求 |  |  |  |  |  |
|  | 提供了法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
|  | 是否按磋商文件的规定提交磋商保证金 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商符合“供应商资格条件” |  |  |  |  |  |
|  | 初始报价没有超出本次磋商项目由财政部门核准的预算金额 |  |  |  |  |  |
|  | 主要服务内容和标准满足要求 |  |  |  |  |  |
|  | 商务无重大保留或偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 无磋商文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |  |
|  | 提供已完合同完整内容成果 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |

（1）评审时评委对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

（2）评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

（3）对结论为“不通过”的报价，要说明原因。

评标办法

价格部分（15分）

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他报价得分=评标基准价/投标报价×15%×100，超出招标控制价的投标报价为无效报价。 | 15 |

技术商务部分（85分）

| 序号 | 评标项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的综合实力 （共15分） | （1）OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证（体系认证覆盖：医用中心供氧、医用中心吸引、医用空气压缩系统或压缩机）； （2）ISO14001：2004环境管理体系认证（体系认证覆盖：医用中心供氧、医用中心吸引、医用空气压缩系统或压缩机）； （3）CMD医疗器械YY/T0287-2003-ISO13485质量管理体系认证（体系覆盖：体系认证覆盖：医用中心供氧、医用中心吸引、医用空气压缩系统或医用空气压缩机）； （4）CMD医疗器械ISO9001：2008质量管理体系认证（体系覆盖：体系认证覆盖：医用中心供氧、医用中心吸引、医用空气压缩系统或医用空气压缩机）； 以上体系覆盖内容全部符合各得1分，共4分，缺一项得2分，缺2项不得分。（需提供相关证书原件备查）（0-4分） | 4 |
|  |  | - 具有医用空气压缩机产品医疗器械注册证得2分； - 具有市级“医用系统工程（技术）中心”荣誉得2分； - 具有省级工商行政部门颁发的“AAA级重合同守信用证书”得，共1分 （需提供相关证书原件备查）（0-5分） | 5 |
|  |  | 根据投标人在2013年1月1日以来取得的合同价100万元以上同类工程项目业绩： A档：提供10项合同业绩得6分；B档：提供5-9项合同业绩得4分；C档：提供1-4项合同业绩得2分； 最高可得6分。（需提供中标通知书或合同备查）（0-6分） | 6 |
| 2 | 系统关键设备技术能力（共10分） | （1）投标人提供国家医疗器械检测机构出具的医用空气压缩机组检测报告，有得5分，没有不得分。 （2）投标人提供国家医疗器械检测机构出具的医用中心吸引系统（符合YY0505-2012电磁兼容标准）的检测报告，有得5分，没有不得分。 注：提供证书复印件加盖公章，原件备查。 | 10 |
| 3 | 供气系统及各子系统的情况（共25分） | 根据投标人拟投（建）系统产品以下6个方面的各项技术参数、数量、规格、性能等与采购方的需求及要求进行比较，每一子项好的得3-5分，一般的得2-3分，差的得0-1分。 |  |
|  |  | （1）中心供氧系统（0-5分） | 5 |
|  |  | （2）中心吸引系统（0-5分） | 5 |
|  |  | （3）压缩空气系统（0-5分） | 5 |
|  |  | （4）对讲传呼系统（0-5分） | 5 |
|  |  | （5）病房设备带终端件的配置（0-5分） | 5 |
| 4 | 项目的组织实施（共25分） | 由专家根据以下几个方面进行横向对比，酌情打分： |  |
|  |  | (1)施工方案及项目重点、难点的把握（0-8分） | 8 |
|  |  | (2)施工组织设计（0-7分） | 7 |
|  |  | (3)项目管理机构、项目经理及施工团队（0-2分） | 2 |
|  |  | (4)施工进度计划及工期（0-2分） | 2 |
|  |  | (5)工程质量保证措施（0-2分） | 2 |
|  |  | (6)主要施工设备、试验和检测仪器设备的配备（0-2分） | 2 |
|  |  | (7)安全生产、文明施工及环保措施（0-2分） | 2 |
| 5 | 质量保证、售后服务及其他（共10分） | 根据投标人售后服务响应时间、质保期与质保期外收费情况、服务标准、备品备件和易耗品的供应原则，售后服务队的配备及网点分布情况进行综合评分，最高可得5分。 （0-5分） | 5 |
|  |  | 根据拟无偿提供给采购人的专用工具、备品备件和易耗品情况，由专家横向对比，酌情打分，最高可得3分。（0-3分） | 3 |
|  |  | 对采购方的培训计划及其他优惠、让利措施，最高可得2分。（0-2分） | 2 |
| 合 计 |  |  | 85 |

（4）供应商最终的综合得分

按每位专家打分的算术平均值为专家评分值。

23、成交供应商

23.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序进行排序，向采购人提交书面评标报告。由采购人根据排名先后确定2名成交候选供应商。

23.2推荐成交供应商名单：将各有效供应商按其评审总得分由高到低顺序排列。评审总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）报价（由低到高）；（2）技术部分（由高到低）。如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。

23.3成交价的确定：项目成交价为入围的机构报价的算术平均价；专家评审费以最终磋商价格作为中标价格；如有缺项、漏项，视为已包含在成交价中。

24、响应文件的评审

24.1评审内容的保密

24.1.1磋商开始，直到宣布成交供应商为止，凡属于审查、报价和比较报价的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

24.1.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其报价资格。

25、报价作废

25.1供应商有下列情况之一者，其报价作废，但报价保证金不被没收：

（1）磋商文件中要求必备的证件未能提供；

（2）不能达到磋商文件供应商资质要求的；

（3）响应文件未按磋商文件的规定签署；

（4）供应商法定代表人或委托代理人不参加磋商会议的；

（5）报价截止时间以后送达的响应文件；

（6）法律、法规规定的其他情况。

25.2供应商有下列情况之一者，其报价作废，报价保证金将被没收：

（1）供应商向磋商小组、磋商工作有关的人员提供不正当利益；

（2）成交供应商不按磋商文件规定的要求签订合同；

（3）成交供应商未按规定交纳相关费用；

（4）法律、法规规定的其他情况。

25.3供应商有下列情况之一者，其报价作废，将取消其报价资格并负法律责任：

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料；

（2）供应商在报价有效期内撤回报价；

（3）在整个磋商过程中，报价人有企图影响磋商结果的任何不当活动；

（4）供应商串通报价或采用不正当竞争方式；

（5）供应商以任何方式诋毁其他供应商；

（6）法律、法规规定的其他情况。

供应商有上述行为之一的，采购人将严格依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规及规章的规定行使其权利。供应商给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

七、合同的授予

26、合同授予标准

26.1本采购项目的合同将授予按竞争性磋商文件规定所确定的成交供应商。

27、采购人拒绝报价的权力

27.1采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的评审报告拒绝不合格的报价。

28、成交通知书

28.1成交供应商确定后，由采购人对成交供应商进行办公场所及人员进行实地考察，对考察不合格的单位，按评标综合得分排名顺序进行递补；

28.2采购代理机构会同采购人及监督单位将于15日内向成交供应商发出成交通知书。

28.3采购代理机构将在发出成交通知书的同时，将成交结果通知所有未成交的供应商。

28.4成交通知书为合同的组成部分。

28.5成交供应商领取成交通知书之前，需将代理费打入蒙阴中兴招标咨询有限公司账户。

29、合同协议书的签订

29.1采购人与成交供应商将于成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面监理委托合同，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2成交供应商的磋商保证金，在成交供应商在签订合同后，携带合同原件一份（需留存）、成交通知书到蒙阴中兴招标咨询有限公司办理，如资料齐全5个工作日内予以退还(不计利息)。

29.3成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目。

29.4 合同签订取费依据：原则上控制在竞争性磋商小组磋商结果并经采购人同意的取费费率内，因项目规模、难易程度等影响，应由项目具体实施人再确认。

- 第三章  合同格式

临沂市政府采购合同

（范本）

项目名称：

合同编号：

采购方（简称甲方）：

供货方（简称乙方）：

合同审核日期：

（甲方）所需                    经蒙阴中兴招标咨询有限公司以询价方式进行采购，经询价小组确定

（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照平等、自愿的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由下列文件组成

1、询价文件

2、成交供应商报价文件；

3、成交通知书；

4、本合同条款及附件。

二、标的货物名称与数量（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额（大/小写）：人民币

四、货款支付

五、交货

1、交货时间：合同签订后     日内交货验收。

2、交货地点：

3、风险负担：货物毁损、灭失风险在该货物通过验收前由乙方负担。

六、质量

货物的质量应符合询价文件、报价文件及乙方做出的书面说明及承诺。

七、验收

产品到货后，甲方和乙方在    个工作日内共同检验货物的质量状况和数量，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，甲、乙双方代表按照合同要求验收，并共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。

八、售后服务

1、乙方应按采购文件、报价文件及乙方在报价过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、因售后服务不及时造成的损失由供货方承担。

3、其他售后服务内容：

九、合同生效

合同经采购单位、供应商签字盖章后生效。

十、违约条款

1、甲方无正当理由拒收货物或拒付货款的，甲方应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，每逾期1天买方应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。

3、乙方不交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天卖方应向甲方偿付逾期交付货物货款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。

5、乙方交付的货物不符合要求的，甲方有权拒收并要求乙方在指定期限内提供符合要求的货物，如果乙方在指定期限内拒绝交付货物或交付的货物仍不符合要求，则乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

6、一方不按期履行合同，并经另一方提示后3日内仍不履行合同的，本合同解除，违约方对受损方的损失承担赔偿责任。如责任在乙方，则其已交付的履约保证金，甲方有权扣除，不足部分甲方保留追讨的权利。

7、一方因上述原因造成另一方经济损失时，违约方除赔偿另一方方经济损失外，如引起诉讼，还应赔偿因此所发生的如诉讼费律师费等所有费用。

8、未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交蒙阴县仲裁委员会仲裁。

十二、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商并报代理机构备案。所签定的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十三、文本保存

文本一式    份。其中：甲方    份，乙方     份，

政府采购监督管理部门     份，代理招标人      份。

甲  方：                        乙  方：

名  称：（盖章）                          名  称：（盖章）

全权代表：                               全权代表：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

电  话：                                 电  话：

开户单位：                               开户单位：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                 帐  号：

时  间：                                 时  间：

- 第四章  响应文件格式

一、报价函

(采购人名称)：

(一)根据已收到的本项目招标的磋商文件，我单位经研究磋商文件和有关资料后，做出报价。

(二)我单位将严格按工程造价人员执业守则，按国家相关法规、规范及我方制定的响应文件进行服务；在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

(三)贵单位的磋商文件、中标通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

（四）我方承诺提供的一切资料均为真实完整的，否则由此引起的所有后果均有我公司承担。

供应商(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日期：     年    月    日

二、价格部分

2.1  报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 初始报价（元） | 大写 小写 |
| 工期 |  |
| 报价保证金 |  |

备注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含服务全过程及技术支持、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

2.2

报价明细表（格式自拟）

- 法定代表人或法人授权代表（签字或签章）：

年     月     日

三、资格性文件

3.1法定代表人证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件（正反面）

（2）法定代表人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （公章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至磋商有效期截止时间止       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与编号为：        采购项目的磋商，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权代表身份证复印件（正反面）

3.2 磋商保证金交纳凭证

磋商保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（现金、转账等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的磋商保证金。

供应商名称：

供应商开户银行：

供应商银行账号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，政府采购代理机构依据此凭证信息退还磋商保证金。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转账的银行凭证/证明复印件

注：1.供应商磋商响应时，应当按磋商文件要求交纳磋商保证金。

3.3 关于资格的声明函

资格声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        磋商邀请，本签字人愿意参加磋商响应，提供响应文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及蒙阴中兴招标咨询有限公司（采购代理机构）；

3.我方在参加本次磋商前 三 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.                                                    ；

5.                                                    。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：          年      月     日

四、商务部分

4.1供应商概况

1、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、服务产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键服务产品介绍、服务流程等。

3) 如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2、供应商同类项目的业绩介绍（2013年1月1日至今）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：供应商必须提供合同复印件。

3、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

4、

技术人员配置表

| 序号 | 姓名 | 专业类别 | 职称 | 注册证书 | 联系人及电话 | 社保证明或聘用协议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表格报价时，供应商需填写完好与资格证明文件原件一同递交，此项不足5人视为初步审查不合格，不进入下一步评审。

4、

无违规违法声明

致蒙阴中兴招标咨询有限公司：

我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商（投标人）全称：                             （盖单位公章）

年  月  日

注①重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

5、

承诺函

致蒙阴中兴招标咨询有限公司：

我方郑重承诺，在参与                   项目投标期间，未被《全国企业信用信息公示系统》（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）公示存在“经营异常信息”。

供应商（投标人）全称：                             （盖单位公章）

年  月  日

6、

履行合同的设备技术能力证明表

| 单位名称 |  | （盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员数量 |  |  |  | 管理人员数量 |  |  | 生产人员数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 检验设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |

7、供应商认为有必要提供的其它资料。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

4.2商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 磋商有效期：磋商有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于 90天，成交供应商有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价按磋商文件要求计算且未超过政府采购预算 |  |  |
| 7 | 服务期限符合磋商文件要求 |  |  |
| 8 | 服务承诺及要求符合磋商文件要求 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 服务期限：符合磋商文件要求。 |  |  |
| ... | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

五、技术部分

供应商应按照磋商文件的要求，根据《项目说明》要求内容做出全面响应并编制方案。其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。服务方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为供应商履约能力不足或响应不全。其要点和主要内容为：

1.	对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、采购人的义务及配合条件）

2.	针对本项目的组织实施方案

3.	进度计划和保证项目完成的具体措施

4.	供应商认为必要说明的其它内容

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

供应商应按磋商文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。

组织实施方案的内容应包括：(格式由供应商自拟)

- 第五章  项目说明

1、工程概况

1.1工程名称:蒙阴县人民医院孟良崮分院医用气体系统采购项目。

1.2 气体设计范围及具体终端布置:

| 层数 | 房间名称 | 间数 | 床位数 | 终端数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 氧气 | 吸引 | 空气 | 传呼分机 | 床头灯 开关 | 插座 |
| 一层 | 北区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两人间 | 5 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 20 |
|  | 三人间 | 13 | 39 | 39 | 39 |  | 39 | 39 | 78 |
|  | 检查室 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |
|  | 南区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 留观（2床） | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 |
|  | 留观（3床） | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 6 |
|  | 抢救（1床） | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 4 |
|  | DR | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
|  | X光 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
|  | CT | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 小计 |  | 25 | 59 | 60 | 60 | 2 | 49 | 56 | 120 |
| 二层 | 北区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两人间 | 9 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 36 |
|  | 三人间 | 13 | 39 | 39 | 39 |  | 39 | 39 | 78 |
|  | 五人间 | 1 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 10 |
|  | 检查室 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |
|  | 抢救（2床） | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 8 |
|  | 南区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人流室兼治疗室 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
|  | 准备兼休息室（2床） | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 |
|  | 内镜（2床） | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 |
|  | 观察（1床） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |
|  | 检查室（2床） | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 |
|  | 心电 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
|  | 脑电 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
|  | B超 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 6 |
| 小计 |  | 35 | 78 | 80 | 80 | 4 | 62 | 70 | 160 |
| 三层 | 北区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两人间 | 9 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 36 |
|  | 三人间 | 13 | 39 | 39 | 39 |  | 39 | 39 | 78 |
|  | 换药 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |
|  | 抢救（2床） | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 小计 |  | 24 | 60 | 62 | 62 | 4 | 59 | 60 | 124 |
| 四层 | 北区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三人间 | 9 | 27 | 27 | 27 |  | 27 | 27 | 54 |
|  | 待产（2床） | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 8 |
|  | 隔离待产（2床） | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 4 |
|  | 隔离产房（1床） | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 产房（3床） | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 小计 |  | 14 | 37 | 41 | 41 | 4 | 37 | 37 | 82 |
| 五层 | 北区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三人间 | 11 | 33 | 33 | 33 |  | 33 | 33 | 66 |
|  | 检查室 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |
|  | 苏醒（2床） | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 手术 | 3 | 3 | 预留氧气、吸引、空气管道接口 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 16 | 38 | 35 | 35 | 0 | 34 | 35 | 70 |
| 合计 |  | 114 | 272 | 278 | 278 | 14 | 241 | 258 | 556 |
| 1、 普通病房：每床设计一氧一吸终端二电源插座及其它配套件； 2、抢救室等重症病房：每床设计二氧二吸二空气终端四电源插座及其它配套件 3、区域阀门报警箱7套，氧气二级减压箱7套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、设计依据及技术规范

2.1设计依据

《蒙阴县人民医院孟良崮分院建设项目大楼建筑平面图》

2.2技术规范

GB50751-2012《医用气体工程技术规范》

YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》

YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》

GB50030-2013《氧气站设计规范》

GB 50029-2014《压缩空气站设计规范》

GB50016-2014《建筑设计防火规范》

GB50316-2008《工业金属管道设计规范》

GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢管无缝钢管》

GB150         《钢制压力容器》

GB8982        《医用氧气》

GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB12241-12243《安全阀标准化（GB567爆破片装置）》

GB3836.4《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备》

GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》

国家及地方颁布的其它相关法律法规

三、医用供氧系统详细设计说明：

简介:医用中心供氧系统由中心供氧站、减压装置、管道、阀门及氧气快速插座终端等组成。中心供氧站是医用中心供氧系统的核心，站内的氧气通过管道和减压装置输送到各个病区各病房的快速插座终端处，然后通过湿化器供病人吸氧，它使用安全、快捷、方便，是一种近几年迅猛发展的现代化医疗设备。本工程采用汇流排瓶氧站系统供氧方式。

1、医用供氧站设计说明

1-1、设计依据：

为满足手术室、ICU、普通病房的供氧量，根据供氧规模要求采用汇流排瓶氧站作为大楼的主供氧源。

1-2、备用瓶氧站：

瓶氧站位置需经消防部门同意，采用双排气瓶，每排十瓶，双路控制系统，一路工作、一路备用。具有自动控制及人工控制两种功能。

氧站内配置:

一级自动切换控制箱                      1只

氧气自动压力报警箱                      1只

汇流排                10瓶组           2组

◆ 瓶氧站系统技术参数：

氧站出口流量            50M3/h

输 出  压 力           0.5～0.8Mpa(可调)

出口报警压力           ＜0.5 Mpa

站内温度控制            10-38℃

站内浓度控制            ＜23%

汇流排切换压力          1Mpa(可调)

2、氧气管道设计

2.1管道材质

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第5.2.1条规定，除设计真空压力低于27KPa的真空管道外，医用气体的管材均应采用不锈钢管或无缝铜管，脱脂铜管必须符合YS/T650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》，本工程供氧管道全部横管排00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000采用TP2脱脂铜管。

2.2管道规格

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》规定，计算管道规格如下：

- 主管及备用主管

北区氧气主管：φ22×1.5铜管；

生命支持区域备用氧气主管：φ22.5×1.5铜管；

南区氧气主管：φ19×1.0铜管；

- 病区横管

病区横管：φ15×1.0铜管（普通病区）；

- 病房支管

氧气病房支管: 普通病房φ8×1铜管；

抢救室等重病房φ10×1铜管；

2.3管道连接方法技术要求

铜管连接采用标准的铜管件连接后银基钎焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

2.4管道布置

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观。

3、区域阀门报警箱

每个病区就近位置设计一套区域阀门报警箱。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二气区域阀门报警箱 | 2只 | 氧气、吸引共用 |
| 2 | 三气区域阀门报警箱 | 5只 | 氧气、吸引、压缩空气共用 |

3.1区域控制：箱内分别安装氧气、吸引、压缩空气系统的区域阀门，能对本区域内的气体系统进行通断控制。

3.2正常工作指示、异常情况报警：箱内安装氧气、吸引、压缩空气系统的测压表和正常工作、异常情况指示灯，当医用气体系统出现异常时会发出声光报警。

4、病区减压装置设计（二级减压箱）

- 氧站的出口压力0.8Mpa经过主管道输送至病区二级减压箱入口，由二级减压箱减压至0.4Mpa(区域可调)输送至各个病房终端，保证了终端设备使用的安全性。

- 二级减压箱内均采用双路设计，一路工作一路备用。出口设有安全阀，当减压器故障出现压力升高，超过安全阀开启压力值时，安全阀自动开启卸压，大大提高了使用安全性。

- 出口流量：  ≥20M3/h

- 本工程北面一～五层、南面一～二层各设一只普通氧气二级减压箱，共计氧气二级减压箱7只。

4、系统压力试验、吹扫技术要求

4.1系统强度试验:氧气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的1.25倍,试压时间10-30min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

4.2系统泄漏率试验:氧气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的, 试压24h，试验结果每小时泄漏率不超过0.2%为合格。

4.3系统吹扫:氧气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

5、病房设备带设计

（1）病房设备带材质设计为铝合金,规格宽度≥190mm，高度≥65mm，壁厚≥1.8mm；设备带内部结构必须具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能。

（2）铝合金设备带表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。

（3）设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。

（4）设备带上供氧支管设有维修阀。

（5）设备带上气体终端采用德式终端，终端自带止回阀，可不停气维修，插拔方便、密封可靠、使用寿命大于10年，无插头时自动密封。

（6）病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。

（7）设备带上每床位设计要求：

| 序号 | 病床单元 | 设备名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重病房 每床 | 氧气终端 | 德式 | 个 | 2 |
|  |  | 负压终端 | 德式 | 个 | 2 |
|  |  | 空气终端 | 德式 | 个 | 2 |
|  |  | 呼叫对讲分机 | 嵌入式 | 个 | 1 |
|  |  | 床头日光灯照明 | T5 8W | 套 | 1 |
|  |  | 电源开关 | 10A 220V | 个 | 1 |
|  |  | 电源插座（国标五孔） | 10A 220V | 个 | 4 |
| 2 | 普通病床 一至三床 | 氧气终端 | 德式 | 个 | 1 |
|  |  | 负压终端 | 德式 | 个 | 1 |
|  |  | 传呼对讲分机 | 嵌入式 | 个 | 1 |
|  |  | 床头日光灯照明 | T5 8W | 套 | 1 |
|  |  | 电源开关 | 10A 220V | 个 | 1 |
|  |  | 电源插座（国标五孔） | 10A 220V | 个 | 2 |

6、中心供氧系统技术参数

(1)供氧最大使用流量: ≥50m3/h

(2)终端保证气压:0.2-0.48MPa(可调)

(3)系统小时泄漏率:≤0.2%

(4)最大和最小使用流量工况下供氧压力误差: ≯0.02MPa

(5)氧气终端设计流量: 普通床≮10L/min  手术室、急诊抢救等重病床≮100L/min

(6)氧气管道气体流速: ≯8m/s

(7)系统运行方式: 各终端连续用气,停电时不停供气

(8)自动控制要求:当氧源和整个管路系统输出压力低于或高于额定值时有声光报警信号。

(9)氧气管道需可靠接地，接地电阻为<10欧姆。

四、医用负压吸引系统详细设计说明：

简介: 医用中心吸引系统适用于医院的新建、扩建和改建工程，它是专为各类医院的手术室、抢救室、病房等吸出患者体内的污物，痰液而设计建造的。医用中心吸引系统克服了电动吸引机随用随搬，不能多人共用、消毒不便等缺点。而且不占用病房空间，也无噪声，是现代化医院理想的吸引系统设备。

吸引系统的负压源是中心吸引站的真空泵组，通过真空泵机组抽吸使吸引系统管路达到所需负压值，在手术室、抢救室和各个病房终端处产生吸力，提供医疗使用。

1、负压吸引站

1.1负压吸引站位置待定（距离管道井暂定50米）,配置如下:

水环式真空泵 (280m3/h/台7.5KW/台) 二台(常规单机工作,用量大时双机启动)

2.0m3真空罐（材质：Q235B）          二只

D1000气水分离器（材质：不锈钢）    一只

二泵联动吸引电控柜                 一只

吸引报警箱                         一只

管路及阀门                         一套

1.2吸引站技术参数

- 最大抽气量（二台同时工作）：560M3/h

- 压力调节范围：-0.04MPa- -0.07 MPa(可调)

- 吸引压力可按医疗要求小范围减压

- 小时增压率：(负压达到-0.07 MPa)≤1.0%

- 吸引站噪声：小于69dB(A)

- 电机功率：7.5KW/台

- 泵自动启停参数 启动-0.04MPa：停止-0.07MPa（可调）

- 吸引站排气口细菌不超过：500个/m3

- 真空泵冷却水流量：0.6m3/h

- 当真空负压超上下限值时有声光报警信号，电控柜能保证二台真空泵交替启动、延时跟踪、延时设定、跟踪报警、手动与自动控制功能。当工作泵发生故障时电控柜能自动启动备用泵，保证吸引系统正常工作。

2、吸引管道系统设计

2.1管道材质

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第5.2.1条规定，除设计真空压力低于27KPa的真空管道外，吸引系统的管材均应采用无缝铜管或无缝不锈钢管。不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准，脱脂铜管必须符合GBYST650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》标准。本工程吸引管道全部采用TP2紫铜管。

2.2管道规格

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》规定，计算管道规格如下：

- 主管及备用主管：

北区吸引主管：φ76×2.5；

生命支持病区备用吸引主管：φ54×2.5；

南区吸引主管：φ42×2.0；

- 病区横管：

φ35×2.0；

- 病房支管：

普通病管: φ10×1；

抢救室等重病房：φ15×1.0；

2.3管道连接方法技术要求

铜管连接采用标准的铜管件连接后银银基钎焊连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

2.4管道布置

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，病房内支管及终端均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。

3、系统压力试验、吹扫技术要求

3.1系统强度试验:吸引管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力0.2MPa,试压时间10-30min,试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。

3.2系统泄漏率试验:吸引管道强度试验合格后必须进行泄漏增压率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道最高工作压力的, 试压24h，试验结果每小时因泄漏引起的增压率不超过1.0%为合格。

3.3系统吹扫:吸引管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

4、管道接地：

吸引管道应按相关标准要求进行接地,接地电阻为<10欧姆。

五、医用压缩空气系统详细设计说明：

简介: 医用压缩空气系统适用于医院的新建、扩建和改建工程，它是专为各类医院的手术室、ICU室等提供医疗用气，作为推动医疗设备工作的气源。

压缩空气系统的动力源是中心压缩站的空压机组，通过空压机组供气使空气系统管路达到所需压力值和流量，在手术室、ICU室等重病室终端处产生压力，提供医疗设备使用。

1、压缩空气站

1.1压缩空气站位置待定（距离管道井暂定50米）,配置如下:

微油螺杆压缩机            单机排气量≥1.9M3/min      二台

(常规单机工作,用量大时双机启动)

冷冻式干燥机              单机处理量≥1.9M3/min       二台

1.5M3储气缓冲罐                                       二只

初级过滤器                单机处理量≥1.9M3/min       二只

精密过滤器                单机处理量≥1.9M3/min       二只

活性碳过滤器              单机处理量≥1.9M3/min       二只

空气双回路大流量减压装置   200m3/h                    一套

1.2压缩空气站技术参数：

- 最大供气量：二台压缩机同时工作时 ≥3.8M3/min，压缩空气机功率11KW/台。

- 最大流速：压缩机输出压力为0.85 Mpa、按标准规定为10m/s。

- 压缩空气站出口工作压力：1.0 Mpa (可调)。

- 压缩空气总体每小时泄漏率：保证小于≤0.2%。

- 压缩空气站内设置一用一备微油螺杆压缩机组二台，当工作压缩机故障时，备用压缩机通过能自动启动，以保证系统正常工作。

- 压缩空气管道应可靠接地，接地电阻应小于10Ω。

- 空气终端气压不低于0.4MPa,每个终端流量不低于60L/min。

1.3压缩空气的作用及要求

①本次压缩空气的主要用途是推动医疗器械工作，作为动力源的性质。

②为提高压缩空气的质量，压缩空气机排出的空气温度降低至<40℃，要求达到水分分离99%、出气含油≤1.2mg/min,除尘粒径≥1μm的空气。

③压缩机排出的空气质量可满足一些应用设备的的要求，但由于杂质和水分还有一部分存于压缩空气中不够干燥，意味着这些杂质能够损坏用气设备的使用。为保证用气设备系统中再设计了冷冻式干燥器和超精密过滤器各一套，冷冻式干燥器是把由压缩机排出的饱和湿空气干燥至压力露点条件的干燥空气；经过超精密过滤器去除<0.01μm的颗粒,使空气的含油量<0.01ppm。此压缩空气的质量可保证呼吸机使用并满足要求。

④为减小压缩机的起动次数，设计了二只与压缩机排气量相配套的贮气罐，用于贮存压缩机排出中使用后多余的气体。

2、空气管道设计

2.1管道材质

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第5.2.1条规定，除设计真空压力低于27KPa的真空管道外，医用气体的管材均应采用不锈钢管或无缝铜管，脱脂铜管必须符合YS/T650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》，本工程空气管道全部横管排00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000采用TP2脱脂铜管。

2.2管道规格

计算依据：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》，计算管道规格如下：

- 总管及生命支持病区备用主管

- 总管及备用主管

北区空气主管：φ28×1.5；

生命支持区域备用空气主管：φ28×1.5；

南区空气主管：φ18×1.2；

- 病区横管

病区横管：φ15×1.0；

- 病房支管

空气病房支管:φ10×1；

2.3管道连接方法技术要求

铜管连接采用标准的铜管件连接后银基钎焊焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。为方便维修走廊横管及设备带内支管均设有维修阀。

2.4管道布置

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，管道区域阀门箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。

3、系统压力试验、吹扫技术要求

3.1系统强度试验:空气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的1.25倍,试压时间10-30min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

3.2系统泄漏率试验:空气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的, 试压24h，试验结果每小时泄漏率小于0.5%为合格。

3.3系统吹扫:空气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

六、医用对讲呼叫系统

1、简介：

医用传呼对讲系统是现代化医院必不可少的护理辅助设备，它不但能减轻医护人员的工作强度，而且也给广大患者带来方便。

2、配置说明：

根据提供的医院建筑平面图,医院门诊病房综合楼北面一～五层每层设计一套传呼对讲系统,共5套，每层护士站设一只微电脑主机；病房内每床床头设一只呼叫终端；在护士站正对面走廊的正中设大屏幕显示屏，4位数码显示、平时显示时钟、呼叫时显示床位数。

3、主要功能详细介绍：

①、传呼主机：

| 产品名称 | 智能护理通讯主机 |
| --- | --- |
| 规格 | 长:570mm宽：400mm厚：32mm |
| 备注 | 用于护士站 |
| - 功能特点： 主机面板采用PMMA材料雕刻加工一体成型，边框使用铝材质喷砂氧化，工艺高档确保不褪色； 系统采用两芯线联网，安装方便快捷，分机可在线任意编号； 主机窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话； 主机可检测分机故障，并自动报警通过屏幕显示分机号码； 主机可设置护理级别，并且可设定高级护理优先； 分机呼叫存储，显示屏多功能显示； 主机话筒广播、音频宣教广播、语音报号功能； 副话机具有来电显示床号功能； 主机、分机振铃音量、音乐自由调整设置； 标准主机分机容量：60门； 支持功能扩展添加； 适用于二级甲等以上医院。 |  |

②、走廊显示屏：

| 产品名称 | 走廊显示屏 |
| --- | --- |
| 规格 | 长：556mm 宽：215mm 厚：32mm |
| 产品备注 | 双面、多功能显示（可显示房间号、床位号、呼叫顺序号、时间等） |

③、传呼分机：

| 产品名称 | 分机 |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 长：129mm 宽：82mm 外露尺寸：2.5mm |  |
| 产品备注 | 设备带嵌入式 |  |
| - 功能特点： - 与主机实现双向通话； - 分机呼叫主机； - 呼叫清除； - 指示灯提示叫通； - 和弦音乐； - 插拔式开关线。 |  | - 技术参数： - 开孔尺寸：124mm×77mm（长×宽）； - 适用环境温度 0～40℃； - 适用相对湿度 10％-80％(25℃)； - 总线电压：18±2V； - 通讯电流：5－50mA； - 通讯功耗：0.1W－0.8W。 |

④、卫生间分机：

| 产品名称 | 卫生间分机 |
| --- | --- |
| 规格 | 长：90mm 宽：90mm 厚：32mm |
| 产品备注 | 紧急卫生间呼叫分机,防水等级IP65以上 安装于86底盒上,如厕位一侧离地0.6米(建议) |

4、医用传呼对讲系统技术参数汇总：

● 系统广播：主机可对分机进行广播，摘机可以转入话筒广播。

● 双向呼叫、双工通话：分机可呼叫主机，主机也可呼叫分机，送话受话无需转换。

● 主机多功能显示：主机显示窗口可显示呼叫的分机号、呼叫顺序。

● 特护设定：根据病员病情不同设置不同护理级别，不同灯光显示。

● 振铃音量调节：主机有16级音量，适应白天、夜晚等不同环境要求。

● 主机、分机有多首和弦音乐：不同分机可设定不同音乐。

● 分机在线编号：在线设定、修改分机号码。

● 系统可以设定时间。

● 关联设定：设定房间与分机的关联。

● 故障自检报警：当系统出现故障时，主机显示窗口会给出数字显示，并伴有声响报警提示。

● 可自动检测总线电流、电压并数码显示：便于故障判断。

● 自动检测：主机可自动检测分机故障。

● 技术参数：

（1）主机容量：60门

（2）最长通讯距离：800米

（3）电源：220V  50HZ

（4）静态功耗：≤20W

（5）总线电压：25V

（6）工作条件：环境温度：0—40℃、相对湿度：≤80%

（7）工作方式：连续

七、主要材料、设备品牌推荐表

为能更清晰地表达采购人对主要材料、设备的品质要求，特列示“主要材料、设备品牌推荐表”如下，以供投标人对照参考：

| 项目名称 | 设备材料名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 中心供氧系统 | 氧气汇流排（含自动切换控制箱） | 上海齐威、江苏方华、丹阳江海、新华医疗 |
|  | 铜管 | 永享、海亮、宏泰、亨圆 |
|  | 氧气终端 | 宁波华生、宁波润科、余姚宇峰、新华医疗 |
| 中心吸引系统 | 水环式真空泵 | 佶缔纳士、斯特林、佛山水泵、贝克 |
|  | 真空罐 | 宁波富海华、上海申江、江苏丹阳、新华医疗 |
|  | 电控柜、吸引站内报警装置 | 国产优质或各厂家自制 |
|  | 高真空电磁阀 | 上海阀门二厂、宁波仪表阀门厂、宁波捷柯达 |
|  | 铜管 | 永享、海亮、宏泰、亨圆 |
|  | 吸引终端 | 宁波华生、宁波润科、余姚宇峰、新华医疗 |
| 压缩空气系统 | 螺杆式空气压缩机 | 英格索兰、伯格、阿特拉斯 |
|  | 冷冻式干燥机 | 英格索兰、伯格、阿特拉斯 |
|  | 三级过滤装置 | 英格索兰、伯格、阿特拉斯 |
|  | 储气罐 | 宁波富海华、上海申江、江苏丹阳、新华医疗 |
|  | 铜管 | 永享、海亮、宏泰、亨圆 |
|  | 空气终端 | 宁波华生、宁波润科、余姚宇峰、新华医疗 |
| 设备带及床位电器 | 病房设备带 | 上海友升、宁波亨润、吴江东方、新华医疗 |
|  | 电源插座/电源开关 | 鸿雁、TCL、西门子 |
|  | 床头灯 | 佛山照明、TCL、雷士照明 |
| 呼叫系统 | 呼叫系统 | 南格鑫丰、亚华、鑫德亮、新华医疗 |

注：（1）如本表选型与设计说明及招标图有矛盾的，一律以本表为准；

（2）本表所推荐的品牌产品主要是对采购需求产品所要求达到的质量、性能以及应有的技术标准做进一步的说明之用，而非对所采购产品的品牌、厂家等的特殊偏好或指定。欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、质量与所列示参考品牌相当或更优的产品参加。

（3）如投标人所供主要材料、设备属非上述推荐品牌的产品，则除需在投标文件的“技术偏离表”中清晰表述所供材料、设备的技术偏离情况外，还须提供所供材料、设备 “能满足本项目技术需求且性能、质量与所列示参考品牌相当或更优”的可资信赖的凭据（可通过与某一推荐品牌的各项技术指标、性能、质量分项对照列示的方式进行描述）。

（4）投标时未响应招标文件品牌要求的，一旦中标后发现所供产品的技术规格、性能、质量等不能满足采购方需求的，招标人将有权按照推荐品牌一览表中的品牌任选其一供施工使用，且投标报价不予调整。

- 2、货物安装与施工

设备安装与施工需按相关的最新国内标准及规定执行，且本装置的设备噪音、废弃物、劳动卫生等均需符合国家有关标准、规定。

2.1 货物采购清单

| 序号 | 分部分项名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）中心供氧系统 |  |  |  |
| 2 | （1）瓶氧汇流排 |  |  |  |
| 3 | 10瓶组氧气汇流排 | 10瓶组 | 套 | 2.00 |
| 4 | 一级自动切换控制箱 | 双路减压一用一备，流量≥50m3/h | 只 | 1.00 |
| 5 | 氧气压力自动报警箱 | 自动声光报警 | 只 | 1.00 |
|  | （2）氧气系统管路及管件部分 |  |  |  |
| 6 | 脱脂铜管 | φ22×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 7.00 |
| 7 | 脱脂铜管 | φ19×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 12.80 |
| 8 | 脱脂铜管 | φ15×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 77.00 |
| 9 | 脱脂铜管 | φ10×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 5.30 |
| 10 | 脱脂铜管 | φ8×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 78.50 |
| 11 | 铜管件（直接/三通/弯头） | φ22；材质：TP2 | 10付 | 6.60 |
| 12 | 铜管件（直接/三通/弯头） | φ19；材质：TP2 | 10付 | 3.50 |
| 13 | 铜管件（直接/三通/弯头） | φ15；材质：TP2 | 10付 | 22.00 |
| 14 | 铜管件（直接/三通/弯头） | φ10；材质：TP2 | 10付 | 2.70 |
| 15 | 铜管件（直接/三通/弯头） | φ8；材质：TP2 | 10付 | 26.2 |
| 16 | 铜球头螺帽咀 | 6YC；材质：TP2 | 10付 | 71.40 |
| 17 | 氧气二级减压箱 | 采用双路设计，一路工作一路备用 | 只 | 7.00 |
| 18 | 区域阀门报警箱 | 二气（氧气、吸引） | 只 | 2.00 |
| 19 | 区域阀门报警箱 | 三气（氧气、吸引、空气） | 只 | 5.00 |
| 20 | 氧气病房维修阀 | DN6 | 只 | 109.00 |
| 21 | 氧气病房维修阀 | DN8 | 只 | 8.00 |
|  | 氧气楼层维修阀 | DN10 | 只 | 13.00 |
| 22 | （二）中心吸引系统 |  |  |  |
| 23 | （1）负压吸引站 |  |  |  |
| 24 | 水环式真空泵 | （Q≥280m³/h，7.5KW/台） | 台 | 2.00 |
| 25 | 真空罐 | 2.0m3，材质Q235B | 台 | 2.00 |
| 26 | 真空电磁阀 | DN65 | 只 | 2.00 |
| 27 | 吸引自动电控柜 | 二泵联动 | 只 | 1.00 |
| 28 | 吸引自动报警箱 | 声光报警信号（红色指示灯），有效范围：1.5m | 只 | 1.00 |
| 29 | 电接点真空表 | Y150 | 只 | 1.00 |
| 30 | 截止阀 | DN80 | 只 | 4.00 |
| 31 | 截止阀 | DN65 | 只 | 6.00 |
| 32 | 汽水分离器 | D1000，材质不锈钢 | 只 | 1.00 |
| 33 | 排污罐 | PW-Ⅰ；材质Q235B | 只 | 1.00 |
| 34 | 站内配套连接管道及辅材 | φ89×3.0、φ76×3.0，材质不锈钢 | 批 | 1.00 |
| 35 | （2）吸引系统管路及管件部分 |  |  |  |
| 36 | 脱脂铜管 | φ76×2.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 7.00 |
| 37 | 脱脂铜管 | φ54×2.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 7.00 |
| 38 | 脱脂铜管 | φ42×2.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 5.80 |
| 39 | 脱脂铜管 | φ35×2.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 77.00 |
| 40 | 脱脂铜管 | φ15×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 5.30 |
| 41 | 脱脂铜管 | φ10×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 78.50 |
| 42 | 铜管件(三通直接弯头) | φ76；材质：TP2 | 10付 | 2.30 |
| 43 | 铜管件(三通直接弯头) | φ54；材质：TP2 | 10付 | 2.30 |
| 44 | 铜管件(三通直接弯头) | φ42；材质：TP2 | 10付 | 1.90 |
| 45 | 铜管件(三通直接弯头) | φ35；材质：TP2 | 10付 | 25.70 |
| 46 | 铜管件(三通直接弯头) | φ15；材质：TP2 | 10付 | 1.80 |
| 47 | 铜管件(三通直接弯头) | φ10；材质：TP2 | 10付 | 40.00 |
| 48 | 铜球头螺帽咀 | 6YC；材质：TP2 | 10付 | 27.80 |
| 49 | 吸引楼层维修阀 | DN25，材质：铜 | 只 | 10.00 |
| 50 | 管道支架制作与安装（含防腐处理） | 国标 | 100kg | 10.80 |
| 51 | （三）压缩空气系统 |  |  |  |
| 52 | （1）压缩空气站 |  |  |  |
| 53 | 螺杆式空气压缩机 | 功率：11KW，流量：1.9m³/min | 台 | 2.00 |
| 54 | 冷干机 | 处理量：≥1.9m³/min | 台 | 2.00 |
| 55 | 初级过滤器 | 处理量：≥1.9m³/min | 只 | 2.00 |
| 56 | 精密过滤器 | 处理量：≥1.9m³/min | 只 | 2.00 |
| 57 | 活性碳过滤器 | 处理量：≥1.9m³/min | 只 | 2.00 |
| 58 | 贮气缓冲罐 | 1.5m3，材质：碳钢 | 只 | 2.00 |
| 59 | 空气自动报警箱 | 声光报警信号（红色指示灯），有效范围：1.5m | 只 | 1.00 |
| 60 | 电接点压力表 | 指针式电接点压力表，Y150 | 只 | 2.00 |
| 61 | 大流量减压装置 | DN25，双回路设计，≥200m3/h | 套 | 1.00 |
| 62 | 维修阀 | DN25，材质：铜 | 只 | 13.00 |
| 63 | 站内连接管道 | φ25×2.0；材质TP2 | 10米 | 3.00 |
| 64 | 铜管件 | φ25；材质：TP2 | 10付 | 5.00 |
| 65 | （2）压缩空气系统管路及管件部分 |  |  |  |
| 66 | 脱脂铜管 | φ28×2.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 7.00 |
| 67 | 脱脂铜管 | φ19×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 12.40 |
| 68 | 脱脂铜管 | φ15×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 26.50 |
| 69 | 脱脂铜管 | φ10×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 10米 | 5.30 |
| 70 | 铜管件（直接/三通/弯头） | φ22；材质：TP2 | 10付 | 6.50 |
| 71 | 铜管件（直接/三通/弯头） | φ19；材质：TP2 | 10付 | 8.80 |
| 72 | 铜管件（直接/三通/弯头） | φ15；材质：TP2 | 10付 | 2.70 |
| 73 | 铜管件（直接/三通/弯头） | φ10；材质：TP2 | 10付 | 1.50 |
| 74 | 铜球头螺帽咀 | 6YC；材质：TP2 | 10付 | 1.40 |
| 75 | 压缩空气病房维修阀 | DN8，材质铜 | 只 | 8.00 |
| 76 | 压缩空气楼层维修阀 | DN10，材质铜 | 只 | 8.00 |
|  | （四）设备带及其它配套电器件 |  |  |  |
| 77 | 豪华型铝合金设备带 | 三腔组合式 | 10m | 56.50 |
| 78 | 设备带表面喷塑 | 静电喷塑，颜色多样可选 | m2 | 17.10 |
| 79 | 铝合金小罩 | 1544 | 10m | 23.40 |
| 80 | 铝合金小罩表面喷塑 | 静电喷塑，颜色多样可选 | m2 | 21.30 |
| 81 | 氧气快速插座 | 德式 | 只 | 278.00 |
| 82 | 吸引快速插座 | 德式 | 只 | 278.00 |
| 83 | 空气快速插座 | 德式 | 只 | 14.00 |
| 84 | 五孔电源插座 | 五孔；220V/10A | 10只 | 55.60 |
| 85 | 电源开关 | 220V/10A | 10只 | 25.80 |
| 86 | 床头日光灯 | 8W；220V/10A | 10只 | 25.80 |
| 87 | 床位号 | PVC材质 | 只 | 258.00 |
| 88 | 铜芯电源线(带套管) | 2.5mm² | 100米 | 17.00 |
| 89 | （五）传呼对讲系统 |  |  |  |
| 90 | 医用对讲传呼系统 | （含传呼主机、显示屏、床头分机、传呼线及套管、走廊显示屏） | 套 | 5.00 |
| 工程量清单报价编制说明： |  |  |  |  |
| 1、本工程量清单编制依据为医用气体系统设计图纸； |  |  |  |  |
| 2、本工程量清单不包括各气体机房的土建基础施工费及电源线； |  |  |  |  |
| 3、本工程量清单不包括室外气体管道地沟基础施工费； |  |  |  |  |
| 4、氧站、吸引站、压缩空气站位置未定，站房至大楼距离暂按50米计入，如有变更按实际结算。 |  |  |  |  |

2.2工期要求

本项目为“交钥匙工程”，整体项目必须在合同签订后  与大楼装修工程同步         内完成。

2.3安装、调试及试运行

1）中标人应派遣有从事同类项目工作丰富实践经验的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

2）在调试期间，中标人在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购方认可后方可执行。测试、调试过程中的一切费用由中标人负责。

3）设备试运行需在政府有关部门及采购方的工程技术人员的监督下进行。

4）试运行过程中需连续72小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到合同功能保证的规定，中标人应自费修正/增补再次进行保证测试，业主允许中标人再次进行两次共不超过10天的保证测试。如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，允许供货方再进行一次完全自费的保证测试，但这次测试所消耗的原材料、能源费用应由中标人承担，如果仍达不到合同功能保证的规定，中标人应负责自费进行改造，直到达到合同规定的技术要求。

5）设计使用寿命：中标人应按医用供气系统的规范和标准生产、制造和安装设备，提供的材料及设备应是全新的和质量达标的，并应设计成长期使用寿命期，适用于每天连续工作24小时，并在项目竣工验收时进行全性能试验。

2.4工程验收

运行期满各项指标达到设计要求，由买方向供货方签发验收合格证。

1）验收按国家有关标准和规定执行。

2）运行结果符合合同要求。

3）在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到买方的认可。

4）所有合同中规定的设备、备品备件、专用工具都已提交。

5）设备在交由买方使用前已通过有关部门验收并得到使用证书。

6）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

7)本工程必须经第三方检验合格，并提供具有法律效力的验收报告.

2.5 技术资料

投标人需按工作顺序提交所需的技术资料（中文版），所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。这些技术资料主要有（不限于）：①工程设计图纸；②设计安装图纸；③电器设备及系统原理图、安装线路图；④构件、机械安装图；⑤安装、操作（或使用）、维修手册；⑥制造、安装标准；⑦零部件目录和易损件制造图：⑧安装和验收报告等。

中标后7日内需向采购方提供完整的基础设施施工图

六、服务要求

1、验收合格后免费质保期至少不低于36个月。在质保期内，因配件发生故障24小时内（从故障发生时间开始计算）不能修复，投标人中标后必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，其他型号配件代替时需经采购人同意，不补差价。在设备的使用寿命期内，投标人中标后应保证采购人在7天内买到设备必须的易损件及其他零部件。验收合格交付采购人使用的同时必须备足易损件及其他零部件，以保证各种设备能够及时的得到修复（需提供配备的零部件名称及数量表）。

2、在质保期内，中标的投标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障（人为使用不当及不可抗力因素除外），修好后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。投标人在投标文件中需对维修服务的响应时间进行承诺：须明确故障现场响应的时间、响应故障修复的时间。

3、投标人中标后应诚实守信、确保该项工程所使用产品品牌的真实性和产品质量，其所提供的设备、材料需经采购人验收认可后，方能投入施工，如发现有任何质量问题（如与要求不符、外观损伤），中标人必须立即以同样型号的设备在采购人规定的时间内更换，确保工程质量。采购人保留在对中标人提供的设备和材料的品牌、质量、技术要求等持有异议时，对中标人提供的设备和材料送相关权威部门进行检测和裁定的权力。

4、在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和保养指导等。

5、在质保期满时，投标人工程师和招标人代表应对本医用供气系统进行另一次测试，测试结果需取得招标人的认可。

6、中标人应无偿提供安装、调试所需的全部特殊、专用工具、测试运行检修等所需的必备工具，调试完毕后专用工具无偿转让给采购人，中标人负责培训采购方指派的操作人员、维修人员合格后上岗。

7、无论质保期内或质保期外，中标人须承诺在设备使用寿命期内终身提供优质的服务，且质保期外维修一般应仅收取材料成本费用。

七、合同转让和分包

本合同不允许转让和分包。

八.合同价款的支付方式：

1、合同签订后货到工地付合同价的20%；货物经乙方安装、调试并经双方联合验收合格之日起30个工作日内，付至合同总金额90%，余款10%作为质量保证金，自验收合格之日起满一年付5%，无质量、违约问题满两年后无息付清余款。

2、中标价即为本项目签约暂定合同价。请投标人充分考虑并自行消化材料市场价格的波动因素，因此产生的价格波动，合同单价不做调整。

3、投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款和图纸上所标明的，还应包括任何未明确标出的，使全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

4、允许投标人在满足招标文件提出的技术要求的前提下，在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

5、投标人在投标文件中承诺的系统基本功能和有偿选配功能已经包含在总报价中，投标文件中承诺的相关功能必须安装配置到位，如试运行后发现承诺的功能不齐全的，将视作验收不合格，招标人将没收投标人的质量保证金，并保留进一步追究经济赔偿的权利。

九、本项目为交钥匙工程，包括从中标到货物可交付采购方安全、正常使用的全部工作和费用，包括但不限于：货物的采购配送、仓储、装卸、安装、二次搬运、专用工具、备品备件、运杂费、保险费、总包配合费（按合同价的1%计算）等一切费用，及医用供气系统调试、检测检验、成品保护、验收、培训、交付使用、售后服务及向招标人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料等。

- 供应商有关证件统计表（1）

供应商名称:

| 序号 | 证书名称 | 资质情况 | 核验结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商营业执照原件、税务登记证原件、组织机构代码证副本原件 | 是否提供： |  |
| 2 | 供应商基本账户银行开户许可证原件 | 是否提供： |  |
| 3 | 资质证书原件 项目负责人建造师证原件 | 是否提供： |  |
| 4 | 特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级）原件、特种设备设计许可证（压力管道GC2级）原件、特种设备安装改造维修许可证（压力容器安装或制造）原件 | 是否提供： |  |
| 5 | 《医疗器械生产企业许可证》原件和 《医疗器械经营企业许可证或经营备案证》原件 | 是否提供： |  |
| 6 | 《医疗器械产品注册证》（医用中心供氧系统）原件和《医疗器械产品注册证》（医用中心吸引系统）原件 | 是否提供： |  |
| 7 | CMD医疗器械ISO9001和IS013485质量管理体系认证原件 | 是否提供： |  |
| 8 | 法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件 | 法人： 被授权人： |  |
| 9 | 财务状况报告。是指提供财务报告或财务报告表复印件加盖公章 | 是否提供： |  |
| 10 | 依法缴纳税收的证明。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的复印件加盖公章 | 是否提供： |  |
| 11 | 《履行合同的设备技术能力证明表》 | 是否提供： |  |
| 12 | 《无违规违法声明》及《承诺函》 | 是否提供： |  |
| 授权代表签字： 磋商小组成员签字： |  |  |  |

说明：①上述资质证明文件中要求提供证书原件的，所有原件单独放入档案袋中，可不密封，与响应文件同时递交，未按规定提供视为资格审查不合格；

②所有资质证明文件的复印件（加盖供应商单位公章）必须附在响应文件中，未按规定提供视为资格审查不合格；

③所有资质证明文件应为有效证件，供应商对证件的真伪、有效性负法律责任。

附件：

封口格式：

密封袋封口格式

于 年 月 日 时之前不准启封

密封袋封面格式

| 响应文件（正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称： 地址： 电话： 传真： | 响应文件（副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件 项目编号： 项目名称： 供应商名称： 地址： 电话： 传真： | 电子版 项目编号： 项目名称： 供应商名称： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- | --- |

（仅供参考）

正本（或副本）

正本（或副本）

项目编号：×

×[项目名称，]

响 应 文 件

供应商：×（盖单位公章）

年月日